;--------------------------------------+---------------+---------------------+

; Pumpstyrning                         : PUMPST        : FILE: PUMPST.DOC    :

;--------------------------------------+---------------+---------------------+

; Pumpen startas utan frdrjning vid insignal >4 och stoppar efter frdrj- :

; ning vid signal <2 (utsignal till stlldon). Vid styrning 0/1 se progex.   :

;   I DATA-satsen  sttes frnslagsfrdrjningstid,  frysskyddsfunktio, (om  :

; ndvndigt), pumpmotion, samt tiden fr motionsdrift.                      :

; Motionsdrift sker mndagar vid specifierad tid.                            :

;                                                                            :

;        DATA 30,1,1,12:00:00,12:05:00                                       :

;             :  : : :        :                                              :

;             :  : : :        : Stopptid motionsdrift                        :

;             :  : : : Starttid motionsdrift                                 :

;             :  : : Pumpmotion 0->igen mot., 1->mot.                        :

;             :  : Frysskyddsfunktion 0->ingen funkt., 1->frys.funkt.        :

;             : Frnslagsfrdrjning vid normal drift (ej motion,frys)       :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;----------------------------------------------------------------------------+

; No. of Bytes : Code : 331               : Total : 425                      :

;              : Var  : 94                :       :                          :

;--------------------------------+--------+-------------------------+--------+

;                                : Var.   : Clarification           : Range  :

;                                +--+-----+-------------------------+--------:

;                                : I: PL  : Dataparameter rad       :        :

;                                : I: T   : Utetemperatur           :        :

;                                : I  Y   : Styrsignal              :        :

;                                : I: De  : Felsignal               :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                : V: Jg(): Hjlpvar. minne         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                : O: S   : Start / stopp signal    :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                : P:Ph(1): Starttid motionskrning :        :

;                                : P:Ph(2): Stopptid ------"------- :        :

;                                : P: J,J1: Hjlpvar.               :        :

;                                : P: J2  : ----"----               :        :

;--------------------------------+ P: Za  : Frnslagsfrdr. tid     : 0..    :

; Literature / Reference  :      : P: Pp  : Pumpmotion              : 0..1   :

;                                : P: Fs  : Frysskyddsfunktion      : 0..1   :

;                                :  :     :                         :        :

;                                :  :     :                         :        :

;--------------------------------+  :     :                         :        :

; Colbas-  : EKL-X 547...        :  :     :                         :        :

; Version  :                     :  :     :                         :        :

;--------------------------------+  :     :                         :        :

; Checked  :                     :  :     :                         :        :

; Released :                     :  :     :                         :        :

;--------------------------------+  :     :                         :        :

; Author   : SGL   25-Aug-88     :  :     :                         :        :

;          :                     :  :     :                         :        :

;          :                     :  :     :                         :        :

;          :                     :  :     :                         :        :

;--------------------------------+--+-----+-------------------------+--------+

;------------------------------------------------+---------------------------+

;                                                : Last update:              :

;------------------------------------------------+---------------------------+

; Copyright  Landis & Gyr Sweden                 : File       : PUMPST.PRC   :

;------------------------------------------------+---------------------------+

;

.PROC  PUMPST

;

ENTRY (IN:PL,T,Y,De VAR:Jg() OUT:S)

;

100 DIM Ph(2)

110 RESTORE TSKNR,PL; READ Za,Fs,Pp

120 IF Pp THEN READ Ph(1),Ph(2)

;

1000 IF De THEN Jg(1):=0; S:=Jg(1); Jg(2):=TIME-Za; ENDPROC

2000 J:=Jg(1); J1:=J

2010 IF HYS(Y,2,4,J) THEN Jg(1):=1; S:=Jg(1); Jg(2):=TIME; ENDPROC

3000 J1:=HYS(-T,-3,-1,J1) AND Fs

3010 J2:=Pp AND DAY=MO AND TIME>=Ph(1) AND TIME<Ph(2)

3020 IF MOD(TIME-Jg(2),24:00:00)>=Za THEN Jg(1):=J1 OR J2

3030 S:=Jg(1)

9999 ENDPROC

;

;Programexempel Radiatorgrupp med ECO-styrning och rak utekompensering.

;

;.TSK10

;.PLT1

;.RGB1

;.VIP3

;.VIP10

;

;   1 --Styrning och reglering VSHO

;   2 --Rev 880630/SGL

;   3 --DUC 011.TSK1.RGB1.PLT1.VIP3.VIP10

;

;  10 DIM Jg(2)

;

; 100 DATA PLT1.ADR,RGB1.ADR,20,60,20,0,10,5,-18,-6,6,18

; 110 DATA 30,1,1,12:00:00,12:05:00

; 200 E1:=15; E2:=10; --Daggrns/nattgrns fr pumpstopp

; 210 Z=20; --Cykeltid

;

;1000 CVPCS($100.ADR,1)

;1010 CVPCS($102.ADR,2)

;

;1100 ECOREGL(100,VIP3.VP,$102.MW,$100.MW,VIP10.VP,E1,E2,Tt,E,Y,Wv)

;1200 PLT1.LCM1:=E; --Styrning av pump

;1210 CONTROL(PLT1.ADR); PLT1.FDBK=$000.RM; --terfring

;

;2000 PUMPST(110,$102.MW,PLT1:PSTA*10,($040.AST=$040.ML),Jg(),S)

;

;3000 IF ($000.RM<>S)*($000.LOC=0) THEN $000.SB:=S; --Start/stopp pump

;3010 $060.ST:=Y; --Signal till SV821

;

;9999 WAIT DURING Z-MOD(TIME,Z); GOTO 1000; --Till Loopstart