;--------------------------------------+---------------+---------------------+

; Framledningsregl. med pumpstyrn. ECO : ECO           : FILE: ECO.DOC       :

;--------------------------------------+---------------+---------------------+

; Framledningens temperatur regleras som en funktion av utetemperaturen.     :

; Regleringen sker enligt en 2:a gradsfunktion var konstanter bestms i      :

; PLT-punktens PAR2..4, PAR1=Resulterande brvrde fr framledningen.        :

; PLT@.PAR4=2:a gradskonst., PAR3=lutningskoeff., PAR2=Framl temp vid 0 C    :

;                                                                            :

; DATA-satsen anges PLT-adr, RGB-bl, cykeltid, min, max framl, nattsnkn,    :

; husets k-konst                                                             :

;  DATA PLT1.ADR,RGB1.ADR,20,60,20,10,10                                     :

;       :        :        :  :  :  :  :                                      :

;       :        :        :  :  :  :  ->Husets k-konstant                    :

;       :        :        :  :  :  ->Nattsnkning (antal grader p framl.)   :

;       :        :        :  :  ->Min framl. temp.                           :

;       :        :        :  ->Max framl. temp                               :

;       :        :        ->Cykeltid                                         :

;       :        ->Regulator adress                                          :

;       ->Anlggn. pkt-adress                                                :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;                                                                            :

;----------------------------------------------------------------------------+

; No. of Bytes : Code : 642               : Total : 788                      :

;              : Var  : 146               :       :                          :

;--------------------------------+--------+-------------------------+--------+

; Remarks.                       : Var.   : Clarification           : Range  :

;--------------------------------+--+-----+-------------------------+--------:

; Ers. ECOREGL dat. 25-Aug-88    : I: PL  : Dataparameter rad       :        :

; Par2 och Par4 omsvngda        : I: T   : Utetemperatur           :        :

;                   14-Aug-90    : I: Tv  : Framledningstemperatur  :        :

;                                : I: Wa  : Extra brv. snkn/hjn  :        :

;                                : I: E1  : Dagtemperatur pumpstopp :        :

;                                : I: E2  : Nattemperatur pumpstopp :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                : V: Tt  : Ackumulerad utetemp.    :        :

;                                : V: E   : Pumpstyrningssignal     : 0..1   :

;                                : V: Jj(): Hjlpvariabler          :        :

;                                : V: Wj(): ------"-------          :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                : O: Y   : Styrsignal stlldon     : 0..100 :

;--------------------------------+  :     :                         :        :

; Literature / Reference  :      : A: A1  : Regulatoradress         :        :

;                                : A: A   : PLT-adress              :        :

;                                :  :     :                         :        :

;                                : P: J0  : Berknat brv           :        :

;--------------------------------+ P: J   : Hjlpvariabel           :        :

; Colbas-  : EKL-X 547...        : P: Wg  : Temp fr pumpstopp      :        :

; Version  :                     : P: Z   : Cykeltid                :        :

;--------------------------------+ P: Ws  : Nattsnkning Grader     :        :

; Checked  :                     : P: Mo  : Max framledning         :        :

; Released :                     : P: Mu  : Min framledning         :        :

;--------------------------------+ P: E3  : Husets k-konstant       :        :

; Author   : SGL   01-Nov-88     :  :     :                         :        :

;          : SGL   14-Aug-90     :  :     :                         :        :

;          :                     :  :     :                         :        :

;          :                     :  :     :                         :        :

;--------------------------------+--+-----+-------------------------+--------+

;------------------------------------------------+---------------------------+

; Framledningreglering med pumpstyrning ECO      : Last update:              :

;------------------------------------------------+---------------------------+

; Copyright  Landis & Gyr Sweden                 :  Fil:        ECO.PRC      :

;------------------------------------------------+---------------------------+

;

.PROC  ECO

;

ENTRY (IN:PL,T,Tv,Wa,E1,E2 VAR:Tt,E,Jj(),Wj() OUT:Y)

;

100 RESTORE TSKNR,PL

110 READ A,A1,Z,Mo,Mu,Ws,E3

;

1000 IF @A.GPA=2 THEN Wg:=E1 ELSE Wg:=E2

1010 IF NOT DFN(Tt) THEN Tt:=T; E:=T<Wg

1020 Tt:=T+EXP(-Z/3600/E3)*(Tt-T)

1030 J:=E; E:=HYS(Wg-T,-2,0,E) AND HYS(Wg-Tt,-0.4,0,J)

;

2000 IF (Wj(1)=@A.PAR4 AND Wj(2)=@A.PAR3 AND Wj(3)=@A.PAR2) THEN 2200

2010 IF @A.PAR4=0 THEN 2200

2100 Jj(1):=-@A.PAR3/(2*@A.PAR4)

2110 Jj(2):=@A.PAR4*Jj(1)*Jj(1)+@A.PAR3*Jj(1)+@A.PAR2

2120 Wj(1):=@A.PAR4; Wj(2):=@A.PAR3; Wj(3):=@A.PAR2

2200 IF (T<Jj(1))*(@A.PAR4<>0) THEN J0:=Jj(2); GOTO 4000

2210 J0:=@A.PAR2+@A.PAR3*T+@A.PAR4*T*T

4000 J0:=J0-Ws*(@A.GPA=3)

4010 J0:=MAX(MIN(J0,Mo),Mu)

4100 Wv:=J0+Wa

;

5000 @A1.PR:=Tv; @A1.SPV:=Wv; @A.PAR1:=Wv

5010 Y:=REG(@A1.ADR)*E

9999 ENDPROC

;

;

;Programexempel    Radiatorgrupp med ECO-styrning och utekompensering.

;.TSK10

;.PLT1

;.RGB1

;.VIP3

;

;   1 --Styrning och reglering VSHO

;   2 --Rev 881101/SGL

;   3 --DUC 011.TSK1.RGB1.PLT1.VIP3

;  10 DIM Jg(2),Wj(3),Jj(2)

; 100 DATA PLT1.ADR,RGB1.ADR,20,60,20,10,5

; 110 DATA 30,1,1,12:00:00,12:05:00

; 200 E1:=15; E2:=10; --Daggr{ns/nattgr{ns f|r pumpstopp

; 210 Z=20; --Cykeltid

;

;1000 CVPCS($100.ADR,1)

;1010 CVPCS($102.ADR,2)

;1100 ECO(100,$102.MW,$100.MW,0,E1,E2,Tt,E,Jj(),Wj(),Y)

;1200 PLT1.LCM1:=E; --Styrning av pump

;1210 CONTROL(PLT1.ADR); PLT1.FDBK=$000.RM; --]terf|ring

;2000 PUMPST(110,$102.MW,PLT1:PSTA*10,($040.AST=$040.ML),Jg(),S)

;3000 IF ($000.RM<>S)*($000.LOC=0) THEN $000.SB:=S; --Start/stopp pump

;3010 $060.ST:=Y; --Signal till SV821

;

;9999 WAIT DURING Z-MOD(TIME,Z); GOTO 1000; --Till Loopstart