Procedur STEGKOPPLARE

Ingången Y anger behov av antal steg, i procent, som skall vara inkopplade. Utgången S( ) har funktionen sist in, först ut och fördröjer inkopplingen av varje steg med Z1 sekunder och fördröjer urkopplingen av varje steg med Z2 sekunder.

I dataraden anges ex. 300 DATA Antal steg, Inkoppl.fördröjn, Urkoppl.fördröjn

ENTRY:	PL	=	Datarad				(1..99999)

As	=	Från/Till			(0..1)

Z	=	Looptid				(0..99999)

Y	=	Insignal				(0..100)

Q1( )	=	Minnesvar (HYS)		(0..1)

M1( )	=	Minnesvar (DSWITCH)		(-1..99999)

S( )	=	Sist in, först ut			(0..1)

DATARAD:	Sn	=	Antal steg			(0..99999)

Z1	=	Inkoppl.fördröjn			(0..99999)

Z2	=	Urkoppl.fördröjn			(0..99999)

.PROC  STEGKOPPLARE

ENTRY (IN:PL,As,Z,Y VAR:Q1(),M1(),S())

1 -- 13-MAR-95

100 RESTORE TSKNR,PL; READ Sn,Z1,Z2

110 DIM J1(Sn)

120 IF (As=0) THEN FOR I:=1 TO Sn; S(I):=0; NEXT I; ENDPROC

1000 A1:=100/Sn; Y:=MIN(100,MAX(0,Y))

1010 Z2:=MAX(Z2-Z,0)

1100 FOR I:=1 TO Sn

1110 J1(I):=HYS(Y*As,I*A1-A1,I*A1,Q1(I))

1199 NEXT I

1200 IF Y<1 THEN J1(1):=0; Q1(1):=0

1210 IF Y>99 THEN J1(Sn):=1; Q1(Sn):=1

1300 DSWITCH(J1(1) OR S(2),Z1,Z2,M1(1),S(1))

1310 IF S(1) THEN A2:=1

1320 FOR I:=2 TO Sn-1

1330 J4:=(J1(I)*S(I-1)) OR S(I+1)

1340 DSWITCH(J4,Z1,Z2,M1(I),S(I))

1399 NEXT I

1400 DSWITCH(J1(Sn)*S(Sn-1),Z1,Z2,M1(Sn),S(Sn))

9999 ENDPROC

EXIT